# -1-

# Технический паспорт изделия № 14052001

# Труба гофрированная  из нержавеющей стали SUS304(08X18M10) производства компании «HYDROSTA CO., LTD» (Ю. Корея)

# Изготовитель: Hydrosta Co. Ltd

# Адрес: № 1813, Ace Hightech 21, 1470, U-dong, Haeundae-gu, Busan, Korea, Республика Корея.

# Дата оформления паспорта: 20 мая 2014 года

# Номер партии: 113K0902

# Наименование продукта:  Гибкие гофрированные трубы из нержавеющей стали марки SUS304 (08Х18М10) диаметром 12 мм, 15 мм, 18 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм,

# Дата изготовления: 15 мая 2014 года

# Сертификат соответствия: РОСС KR.AB28.H15967 № 0376645 от 12.04.2012 г.

# Количество:

# Гофрированная труба диаметром 12 мм – 20000 м

# Гофрированная труба диаметром 15 мм – 50000 м

# Гофрированная труба диаметром 18 мм – 20000 м

# Гофрированная труба диаметром 20 мм – 30000 м

# Гофрированная труба диаметром 25 мм  - 12000 м

# Гофрированная труба диаметром 32 мм – 8000 м

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Водоснабжение (горячее, холодное).

2. Отопление.

3. Автоматическое пожаротушение.

4. Газоснабжение.

5. Кабель-канал для электропроводки.

6. Теплый пол.

7. Солнечный коллектор.

8. Трубопроводы ГСМ.

9. Обвязка котлов и баков.

10. Системы кондиционирования. 11. Теплообменные системы. Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95 -2- Технические характеристики Тип трубы (диаметры); 12мм; 15мм; 18мм; 20мм; 25мм; 32мм; 40мм; 50мм. Внешний диаметр, мм; 16,2; 17,9; 20; 25,2; 31,5; 37,6; 48; 63. Внутренний диаметр, мм; 11,8; 4,5 17,8; 21,2; 26,5; 32; 50. Толщина стенки трубы (t), мм; 0,3; 0,5; 0,. Толщина T изоляции, мм (для покрытой трубы); 0,5; -; -. Длина бухты; 50; 50; 50; 30; 30; 20; 10; 10. Шаг гофры , мм; 4,25; 4,76; 5; 5; 5,26; 5,6; 10,5; 12,3. Рабочая температура (соединение труба-фитинг), С; от 0 до +100. Рабоча; температура (труба), С от -50 до. Макси+400; альная температура (соединение труба-фитинг), С от -50 до +150. Максимальная температура (труба), С; от -50 до +600. Рекомендованное рабочее давление на соединение труба-фитинг, атм; 15; 15; 15; 12; 10; 10; 8; 8. Макс; альное допустимое давление на соединение труба-фитинг, а м 60. Максимальное (разрушающее) давление на трубу, атм; 210. Коэффициент линейного расширения для трубы; 17. Коэффициент эквивалентной равномерно-зернистой шероховатости; 0,008. Коэффициент тепло; роводности , т/м*К 17. Минимальный; радиус изгиба трубопр вода (вручную), мм 35; 45; 54; 60; 75; 95; 120; 150. Срок службы трубы , лет; Не ограничен. Срок службы уплотнительных колец в соединительных фитингах в неагрессивных средах, лет; Не. менее 30 Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95 -3-

# Гидравлический расчет гофрированных трубопроводов из нержавеющей стали заключается в определении потерь напора на преодоление гидравлических сопротивлений, возникающих в трубе, в стыковых соединениях и соединительных деталях, в местах резких поворотов и изменений диаметра трубопровода.

График потери давления воды в стальной гофрированной трубе

Формула для расчета: рR= I х R
рR - потери давления для гофрированной трубы из нержавеющей стали (Ра)
I - длина гофрированной трубы (м)
R - потери давления в смонтированной гофрированной трубе на один метр (Ра/м).

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95

-4-

Указание по монтажу

Трубопровод не должен примыкать вплотную к стене. Расстояние в свету между трубами и строительными конструкциями должно быть не менее 10 мм или определяться конструкцией опоры.

Указания по эксплуатации

Гофрированные трубопроводы «HydroSta» не допускаются к применению:

- при рабочей температуре транспортируемой жидкости и газов свыше 150°С и давлении, превышающем 15 бар.

Условия хранения и транспортировки

Гофрированные трубы из нержавеющей стали не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом  транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При железнодорожных и автомобильных перевозках бухты труб допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе.

Во избежание повреждения труб их следует укладывать на ровную поверхность, без острых выступов и неровностей. Сбрасывание труб с транспортных средств не допускается.

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95

# -5-

# Хранение

Хранение гофрированных труб должно проводиться в проветриваемых навесах или помещениях.

Трубные бухты допускается хранить в штабелях высотой не более 3 м.

Утилизация

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004г. №122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003г. №15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., примятыми во исполнение указанных законов.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие гофрированных труб «HydroSta» (из нержавеющей стали) требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;

- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;

- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;

- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;

- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;

- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

# Hydrosta Co.LTD    ________________          Менеджер по качеству

# /                       /

# Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95